# PROPOSAL TEKNIS & KOMERSIAL

# SISTEM MONITORING KUALITAS AIR BERBASIS IoT

## Smart Water Quality Monitoring System (SWQMS)

Diajukan Kepada:

[Nama Perusahaan / Klien]

Disusun Oleh:

[Tim Engineering IoT]

| Tanggal: | 10 September 2026 |
| --- | --- |
| Nomor Proposal: | SWQMS-2026-001 |
| Versi: | 1.0 |

# DAFTAR ISI

1. Ringkasan Eksekutif

2. Latar Belakang

3. Tujuan Proyek

4. Manfaat & Value Proposition

5. Spesifikasi Teknis Sistem

6. Fitur & Fungsionalitas

7. Arsitektur Sistem

8. Metodologi Implementasi

9. Timeline & Roadmap

10. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

11. Deliverables

12. Garansi & Dukungan Pasca Implementasi

13. Penutup

# 1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Smart Water Quality Monitoring System (SWQMS) adalah solusi Internet of Things (IoT) terintegrasi untuk memantau kualitas air secara real-time pada kolam budidaya, reservoir, atau badan air lainnya. Sistem ini dirancang untuk beroperasi secara otonom 24/7 dengan sumber daya mandiri (solar panel + baterai), mampu bekerja di kedalaman 1–3 meter, dan terintegrasi langsung dengan sistem ERP perusahaan.

## Highlight Utama:

✅ 5 Parameter Kualitas Air: pH, EC/TDS/Salinitas, DO (Dissolved Oxygen), Suhu, dan monitoring kincir

✅ Otonom Energi: Solar panel 20W + baterai 12V 7.2Ah (backup 48+ jam)

✅ Dual Connectivity: WiFi (MQTT → ThingsBoard) + GSM (SMS Alert)

✅ Integrasi ERP: REST API untuk sinkronisasi data otomatis

✅ Smart Recommendation: AI-based saran perbaikan kualitas air & pakan

✅ Industrial Grade: Sensor IP68, casing waterproof, floating design

Investasi Total: Rp 17.258.500 per unit dengan ROI (Return on Investment) diperkirakan 6–9 bulan melalui efisiensi operasional dan pencegahan kerugian.

# 2. LATAR BELAKANG

## 2.1 Permasalahan yang Dihadapi

Dalam industri akuakultur dan pengelolaan sumber daya air, kualitas air merupakan faktor kritis yang menentukan:

Kesehatan dan pertumbuhan organisme air (ikan, udang, dll)

Efisiensi penggunaan pakan (FCR - Feed Conversion Ratio)

Risiko kematian massal akibat penurunan kualitas air mendadak

Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan

Tantangan saat ini:

Monitoring manual yang tidak kontinu → data tidak representatif

Keterlambatan deteksi masalah → kerugian material besar

Tidak ada integrasi dengan sistem ERP → data terisolasi

Ketergantungan listrik PLN → rentan terhadap pemadaman

Tidak ada sistem peringatan dini → reaksi lambat saat krisis

## 2.2 Peluang Solusi

Dengan perkembangan teknologi IoT, sensor industrial, dan cloud computing, kini memungkinkan untuk membangun sistem monitoring yang:

Otonom (tidak bergantung listrik PLN)

Real-time (data setiap 1–5 menit)

Terintegrasi (cloud + ERP + mobile alert)

Cerdas (AI-based recommendation)

# 3. TUJUAN PROYEK

## 3.1 Tujuan Umum

Membangun sistem monitoring kualitas air berbasis IoT yang handal, otonom, dan terintegrasi untuk mendukung operasional budidaya/perusahaan secara efisien dan berkelanjutan.

## 3.2 Tujuan Khusus

Memantau 5 parameter kualitas air secara real-time 24/7

Memberikan peringatan dini via SMS & dashboard saat terjadi anomali

Mendeteksi kegagalan peralatan (kincir mati) secara otomatis

Menyediakan data historis untuk analisis tren dan audit

Terintegrasi dengan sistem ERP perusahaan

Memberikan rekomendasi cerdas untuk perbaikan kualitas air & manajemen pakan

Mengurangi kerugian operasional minimal 30% dalam 1 tahun

# 4. MANFAAT & VALUE PROPOSITION

## 4.1 Manfaat Operasional

| Aspek | Sebelum | Sesudah |
| --- | --- | --- |
| Monitoring | Manual, 1–2x/hari | Otomatis, setiap 1 menit |
| Deteksi masalah | Reaktif (setelah kerugian) | Proaktif (peringatan dini) |
| Data recording | Spreadsheet manual | Cloud database terstruktur |
| Integrasi ERP | Tidak ada | REST API otomatis |
| Respons time | Jam–hari | Menit (via SMS) |

## 4.2 Manfaat Ekonomi

Pengurangan kerugian akibat kematian ikan/udang: Rp 50–200 juta/tahun

Efisiensi pakan melalui rekomendasi cerdas: 10–15% penghematan

Pengurangan tenaga kerja monitoring manual: 1–2 orang

ROI (Return on Investment): 6–9 bulan

## 4.3 Manfaat Strategis

Data-driven decision making untuk manajemen

Kepatuhan regulasi lingkungan (data ter-audit)

Competitive advantage melalui teknologi 4.0

Sustainability melalui pengelolaan sumber daya optimal

# 5. SPESIFIKASI TEKNIS SISTEM

## 5.1 Spesifikasi Sensor

| No | Parameter | Model | Range | Akurasi | Output | Proteksi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | Industrial RS485 | 0–14 pH | ±0.1 pH | Modbus RTU | IP68 |
| 2 | EC/TDS/Salinitas | Industrial RS485 | 0–20000 µS/cm | ±1% | Modbus RTU | IP68 |
| 3 | Dissolved Oxygen | Optical RS485 | 0–20 mg/L | ±0.1 mg/L | Modbus RTU | IP68 |
| 4 | Suhu | PT100 RS485 | -10–85°C | ±0.5°C | Modbus RTU | IP68 |
| 5 | Arus Kincir | SCT-013-030 | 0–30A AC | ±1% | Analog 0–1V | Non-invasive |

## 5.2 Spesifikasi Mikrokontroler & Komunikasi

| MCU | ESP32 DevKit V1 (Dual-core 240MHz, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2) |
| --- | --- |
| Memory | 520KB SRAM, 4MB Flash |
| Protokol | MQTT (ThingsBoard), HTTP/REST (ERP), AT Command (SMS) |
| GSM Module | SIM800L Quad-band (850/900/1800/1900 MHz) |
| RS485 | MAX3485, 3.3V compatible, auto-direction |
| Jarak Komunikasi | RS485: hingga 1200m, WiFi: 100m, GSM: nationwide |

## 5.3 Spesifikasi Power Supply

| Solar Panel | Monocrystalline 20W, 12V, waterproof |
| --- | --- |
| Charge Controller | PWM 10A, 12V/24V auto-detect, LCD display |
| Battery | VRLA/SLA 12V 7.2Ah, maintenance-free |
| Backup Time | 48+ jam tanpa sinar matahari |
| Regulator | 2x LM2596 Buck Converter (5V 3A & 3.3V 2A) |
| Proteksi | Fuse 5A, TVS Diode, overcharge/overdischarge protection |

## 5.4 Spesifikasi Enclosure & Mekanikal

| Casing | Junction Box IP68, ABS plastic, 250x150x90mm |
| --- | --- |
| Cable Gland | 6x M16 + 1x M20, waterproof |
| Pelampung | 3x PVC pipe 4 inch, panjang 40cm |
| Kabel Sensor | Shielded 4-core, 5 meter, UV resistant |
| Operating Temp | -20°C to +60°C |
| Humidity | 0–100% RH (condensing) |
| Dimensi Total | ±60cm x 40cm x 30cm (termasuk pelampung) |
| Berat Total | ±4.5 kg (termasuk baterai) |

# 6. FITUR & FUNGSIONALITAS

## 6.1 Fitur Utama

### 1. Monitoring Multi-Parameter Real-Time

Pembacaan 5 parameter kualitas air setiap 1–5 menit

Data dikirim ke cloud via MQTT protocol (hemat bandwidth)

Dashboard visualisasi real-time di ThingsBoard

### 2. Sistem Daya Otonom

Solar panel 20W untuk charging siang hari

Baterai 12V 7.2Ah untuk backup 48+ jam

Manajemen daya cerdas: deep sleep mode antar pembacaan

Monitoring tegangan baterai real-time

### 3. Dual Connectivity

WiFi: Untuk transmisi data rutin ke ThingsBoard

GSM (SIM800L): Fallback jika WiFi down + SMS alert kritis

Auto-switching antar koneksi

### 4. Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)

SMS Alert ke nomor yang terdaftar saat:

Parameter melebihi threshold (pH, DO, suhu, dll)

Sistem down / sensor error

Kincir mati terdeteksi

Baterai low (<20%)

Email/WhatsApp notification (opsional via API)

### 5. Deteksi Kegagalan Peralatan

SCT-013 current sensor untuk monitoring kincir/aerator

Deteksi kincir mati dalam 30 detik

Alert otomatis ke operator

### 6. Cloud Storage & ERP Integration

ThingsBoard Cloud: Penyimpanan data historis unlimited

REST API: Integrasi dengan sistem ERP perusahaan

Data export: CSV, JSON, XML untuk analisis

Multi-device support: Scalable untuk banyak unit

### 7. Smart Recommendation Engine

Rule-based system untuk saran perbaikan kualitas air

Rekomendasi pakan berdasarkan kondisi air

Prediksi tren menggunakan data historis

Notifikasi proaktif sebelum masalah terjadi

### 8. Dashboard & Analytics

Real-time dashboard dengan widget interaktif

Historical charts (harian, mingguan, bulanan)

Export report otomatis (PDF/Excel)

Multi-user access dengan role-based permission

## 6.2 Fitur Tambahan (Opsional)

| Fitur | Deskripsi | Biaya Tambahan |
| --- | --- | --- |
| Camera Module | Monitoring visual kolam | Rp 350.000 |
| Rain Sensor | Deteksi curah hujan | Rp 85.000 |
| Water Level Sensor | Monitoring ketinggian air | Rp 120.000 |
| Local Data Logger | SD card backup | Rp 95.000 |
| LCD Display | Display lokal di unit | Rp 150.000 |

# 7. ARSITEKTUR SISTEM

## 7.1 Diagram Arsitektur High-Level

Diagram arsitektur sistem terdiri dari 4 layer:

Layer 1: Edge Device (Field) - ESP32 dengan sensor dan modul komunikasi

Layer 2: Cloud - ThingsBoard untuk telemetry dan dashboard

Layer 3: Notification - SMS Gateway via SIM800L

Layer 4: Integration - ERP System via REST API

## 7.2 Alur Data (Data Flow)

Sensor → RS485 → ESP32 → WiFi → MQTT → ThingsBoard

↓

GSM → SMS Alert

↓

REST API → ERP System

## 7.3 Protokol Komunikasi

| Layer | Protokol | Port | Enkripsi |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensor → ESP32 | Modbus RTU (RS485) | - | - |
| ESP32 → Cloud | MQTT over TLS | 8883 | TLS 1.2 |
| ESP32 → SMS | AT Commands (GSM) | - | - |
| Cloud → ERP | HTTPS REST API | 443 | TLS 1.2 |

# 8. METODOLOGI IMPLEMENTASI

## 8.1 Pendekatan Proyek

Menggunakan metodologi Agile-Waterfall Hybrid:

Waterfall untuk fase desain & procurement (terstruktur)

Agile untuk fase development & testing (iteratif)

## 8.2 Tahapan Implementasi

### Fase 1: Discovery & Design (Minggu 1–2)

Survey lokasi instalasi

Finalisasi spesifikasi teknis

Desain arsitektur sistem

Approval desain oleh klien

### Fase 2: Procurement (Minggu 3–4)

Pembelian komponen (BOM)

Quality check komponen

Preparasi workshop

### Fase 3: Development & Assembly (Minggu 5–7)

Assembly hardware (PCB, wiring)

Development firmware ESP32

Setup ThingsBoard cloud

Konfigurasi Rule Engine

Integrasi ERP API

### Fase 4: Testing & QA (Minggu 8–9)

Unit testing per modul

Integration testing

Waterproof testing (IP68)

Field testing (kolam nyata)

Stress testing (48 jam non-stop)

### Fase 5: Deployment (Minggu 10)

Instalasi di lokasi

Kalibrasi sensor

Training operator

Handover dokumentasi

### Fase 6: Monitoring & Support (Minggu 11–12)

Monitoring performa

Bug fixing

Optimasi sistem

Final report

# 9. TIMELINE & ROADMAP

## 9.1 Gantt Chart Proyek

Durasi total proyek: 12 minggu

M1: Design Approved (Minggu 2)

M2: Components Ready (Minggu 4)

M3: System Integrated (Minggu 7)

M4: Testing Passed (Minggu 9)

M5: Deployed (Minggu 10)

M6: Project Closed (Minggu 12)

## 9.2 Roadmap Pengembangan (Post-Deployment)

| Kuartal | Pengembangan |
| --- | --- |
| Q1 2027 | Multi-unit deployment (5–10 unit) |
| Q2 2027 | Machine Learning model untuk prediksi |
| Q3 2027 | Mobile app native (iOS/Android) |
| Q4 2027 | Integrasi dengan sistem feeding otomatis |

# 10. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

## 10.1 Bill of Materials (BOM)

### A. Komponen Utama (Sensor & Mikrokontroler)

| 1 | ESP32 DevKit V1 | ESP32-WROOM-32, WiFi+BT | 1 | Rp 75.000 | Rp 75.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sensor pH Industrial | RS485 Modbus, IP68, kabel 5m | 1 | Rp 3.150.000 | Rp 3.150.000 |
| 3 | Sensor EC/TDS/Salinity | RS485 Modbus, IP68, kabel 5m | 1 | Rp 3.650.000 | Rp 3.650.000 |
| 4 | Sensor DO Industrial | Optical RS485, IP68, kabel 5m | 1 | Rp 8.500.000 | Rp 8.500.000 |
| 5 | Sensor Suhu Industrial | PT100 RS485, IP68, kabel 5m | 1 | Rp 450.000 | Rp 450.000 |
| 6 | Modul RS485 to TTL | MAX3485, 3.3V compatible | 1 | Rp 25.000 | Rp 25.000 |
| 7 | SIM800L GSM Module | Quad-band, SMS+GPRS | 1 | Rp 65.000 | Rp 65.000 |
| 8 | SCT-013-030 | Current Transformer 30A | 1 | Rp 45.000 | Rp 45.000 |
| 9 | Burden Resistor 62Ω | 1% tolerance | 1 | Rp 1.000 | Rp 1.000 |
|  |  |  |  | Subtotal A: | Rp 16.011.000 |

### B. Power Supply

| 10 | Solar Panel | Monocrystalline 20W 12V | 1 | Rp 220.000 | Rp 220.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Solar Charge Controller | PWM 10A, LCD display | 1 | Rp 110.000 | Rp 110.000 |
| 12 | Baterai Kering | VRLA/SLA 12V 7.2Ah | 1 | Rp 225.000 | Rp 225.000 |
| 13 | Buck Converter LM2596 | 12V→5V 3A | 1 | Rp 35.000 | Rp 35.000 |
| 14 | Buck Converter LM2596 | 12V→3.3V 2A | 1 | Rp 35.000 | Rp 35.000 |
|  |  |  |  | Subtotal B: | Rp 625.000 |

### C. Enclosure & Konektivitas

| 15 | Junction Box IP68 | 250x150x90mm ABS | 1 | Rp 110.000 | Rp 110.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Cable Gland M16 | Waterproof | 6 | Rp 8.000 | Rp 48.000 |
| 17 | Cable Gland M20 | Waterproof | 1 | Rp 12.000 | Rp 12.000 |
| 18 | Terminal Block | Screw 2-pin 5.08mm | 15 | Rp 2.000 | Rp 30.000 |
| 19 | Kabel Sensor Shielded | 4-core, 5 meter | 3 | Rp 45.000 | Rp 135.000 |
| 20 | Kabel Power | 18AWG red/black 3m | 1 set | Rp 25.000 | Rp 25.000 |
| 21 | Pelampung PVC | 4 inch, 40cm + dop | 3 | Rp 35.000 | Rp 105.000 |
| 22 | Silicone Sealant | Waterproof | 1 | Rp 25.000 | Rp 25.000 |
|  |  |  |  | Subtotal C: | Rp 490.000 |

### D. Komponen Pendukung

| 23 | SIM Card | Telkomsel/Indosat | 1 | Rp 25.000 | Rp 25.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Antena GSM | External SMA | 1 | Rp 15.000 | Rp 15.000 |
| 25 | Kabel Jumper | Female-to-Female | 1 set | Rp 10.000 | Rp 10.000 |
| 26 | Resistor Kit | 10kΩ, 1kΩ, 470Ω | 1 set | Rp 5.000 | Rp 5.000 |
| 27 | Kapasitor Kit | 100µF, 10µF, 470µF | 10 | Rp 1.000 | Rp 10.000 |
| 28 | LED Indicator | 3mm RGB | 3 | Rp 500 | Rp 1.500 |
| 29 | Push Button | Tactile 6x6mm | 1 | Rp 1.000 | Rp 1.000 |
| 30 | PCB Perfboard | Double-sided 10x15cm | 2 | Rp 12.000 | Rp 24.000 |
| 31 | Kabel Tie | Nylon 20cm | 1 pack | Rp 15.000 | Rp 15.000 |
| 32 | Label Waterproof | Identifikasi kabel | 1 set | Rp 20.000 | Rp 20.000 |
| 33 | Fuse Holder + Fuse | 5A proteksi | 1 set | Rp 15.000 | Rp 15.000 |
| 34 | TVS Diode | Proteksi spike | 3 | Rp 2.000 | Rp 6.000 |
|  |  |  |  | Subtotal D: | Rp 141.500 |

## 10.2 Biaya Jasa & Implementasi

| 35 | Jasa Engineering | Desain, assembly, programming | Rp 5.000.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | Setup Cloud | ThingsBoard configuration | Rp 2.000.000 |
| 37 | ERP Integration | API development & testing | Rp 3.500.000 |
| 38 | Instalasi On-site | Pemasangan & kalibrasi | Rp 2.500.000 |
| 39 | Training | Operator training (2 hari) | Rp 1.500.000 |
| 40 | Dokumentasi | Manual, schematic, code | Rp 1.000.000 |
|  |  | Subtotal Jasa: | Rp 15.500.000 |

## 10.3 Biaya Operasional (Tahunan)

| 41 | Kuota Data GSM | 1GB/bulan (SMS + backup) | Rp 600.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | ThingsBoard Cloud | Professional plan | Rp 1.200.000 |
| 43 | Maintenance | Kalibrasi sensor 2x/tahun | Rp 2.000.000 |
|  |  | Subtotal Operasional: | Rp 3.800.000 |

## 10.4 Rekapitulasi Biaya

| A. Komponen Utama | Rp 16.011.000 |
| --- | --- |
| B. Power Supply | Rp 625.000 |
| C. Enclosure & Konektivitas | Rp 490.000 |
| D. Komponen Pendukung | Rp 141.500 |
| Subtotal Hardware | Rp 17.267.500 |
| Jasa & Implementasi | Rp 15.500.000 |
| TOTAL INVESTASI AWAL | Rp 32.767.500 |
| Biaya Operasional/Tahun | Rp 3.800.000 |

## 10.5 Opsi Paket

| Paket | Deskripsi | Harga |
| --- | --- | --- |
| Basic | 1 unit + instalasi + training | Rp 32.767.500 |
| Standard | 3 unit + instalasi + training + 1 tahun maintenance | Rp 95.000.000 |
| Enterprise | 5 unit + custom ERP integration + 2 tahun maintenance | Rp 175.000.000 |

*Diskon volume tersedia untuk pembelian 5+ unit.

# 11. DELIVERABLES

## 11.1 Hardware

1 unit Smart Water Quality Monitoring System (lengkap)

5 sensor probe industrial (pH, EC/TDS, DO, Suhu, Current)

Solar panel 20W dengan mounting bracket

Kabel sensor 5 meter (shielded)

Spare parts kit (fuse, resistor, kabel tie)

## 11.2 Software & Cloud

Firmware ESP32 (source code + binary)

ThingsBoard dashboard (customized)

Rule Engine configuration

REST API documentation

ERP integration module

## 11.3 Dokumentasi

User Manual (Bahasa Indonesia)

Technical Schematic (PDF + source file)

BOM (Bill of Materials) lengkap

Installation Guide

Maintenance Manual

API Documentation

## 11.4 Training

Training operator (2 hari)

Training admin dashboard (1 hari)

Video tutorial (rekaman)

Sertifikat training

# 12. GARANSI & DUKUNGAN PASCA IMPLEMENTASI

## 12.1 Garansi Hardware

| Komponen | Masa Garansi | Coverage |
| --- | --- | --- |
| ESP32 DevKit | 12 bulan | Defect pabrik |
| Sensor Industrial | 12 bulan | Defect pabrik |
| Solar Panel | 24 bulan | Defect + degradasi >20% |
| Battery | 6 bulan | Defect pabrik |
| Enclosure IP68 | 12 bulan | Kebocoran |
| Other Components | 6 bulan | Defect pabrik |

## 12.2 Dukungan Teknis

| Paket Support | Response Time | Channel | Biaya |
| --- | --- | --- | --- |
| Basic | 48 jam | Email | Included 3 bulan |
| Standard | 24 jam | Email + Phone | Rp 500.000/bulan |
| Premium | 4 jam | Email + Phone + On-site | Rp 1.500.000/bulan |

## 12.3 Maintenance Preventif

Paket Maintenance Tahunan (Rp 2.000.000/tahun):

Kalibrasi sensor 2x per tahun

Pembersihan probe sensor

Cek waterproof casing

Update firmware

Backup data

Report kesehatan sistem

## 12.4 SLA (Service Level Agreement)

| Metrik | Target |
| --- | --- |
| System Uptime | ≥ 99% |
| Data Accuracy | ≥ 98% |
| Alert Delivery | < 5 menit |
| Support Response | < 24 jam (Standard) |
| On-site Visit | < 3 hari kerja |

# 13. PENUTUP

## 13.1 Kesimpulan

Smart Water Quality Monitoring System (SWQMS) merupakan investasi strategis yang akan:

Meningkatkan efisiensi operasional melalui monitoring real-time 24/7

Mengurangi risiko kerugian dengan sistem peringatan dini

Mendukung keputusan berbasis data melalui integrasi ERP

Memberikan competitive advantage melalui adopsi teknologi 4.0

Dengan investasi awal Rp 32.767.500 dan biaya operasional Rp 3.800.000/tahun, sistem ini diproyeksikan memberikan ROI 6–9 bulan melalui penghematan operasional dan pencegahan kerugian.

## 13.2 Call to Action

Kami mengundang Bapak/Ibu untuk:

Diskusi teknis lebih lanjut dengan tim engineering kami

Site survey untuk assessment lokasi instalasi

Demo sistem (unit prototype tersedia)

Negosiasi kontrak sesuai kebutuhan spesifik

## 13.3 Kontak

Tim Engineering IoT

Email: engineering@swqms.id

Phone: +62 812-XXXX-XXXX

Website: www.swqms.id

Alamat: [Alamat Perusahaan]

# LAMPIRAN

## Lampiran A: Datasheet Sensor

Datasheet Sensor pH Industrial RS485

Datasheet Sensor EC/TDS Industrial

Datasheet Sensor DO Optical

Datasheet Sensor Suhu PT100

## Lampiran B: Schematic Diagram

Diagram blok sistem lengkap

Wiring diagram RS485 bus

Power supply schematic

ESP32 pin connection

## Lampiran C: Sample Dashboard

Screenshot ThingsBoard dashboard

Sample report PDF

Mobile view preview

## Lampiran D: Referensi Proyek

Case study implementasi serupa

Testimoni klien

Sertifikasi & standar

## Lampiran E: Terms & Conditions

Syarat pembayaran

Syarat garansi

Ketentuan maintenance

Kebijakan privasi data

Demikian proposal ini kami sampaikan. Besar harapan kami untuk dapat bekerja sama dan memberikan solusi terbaik bagi perusahaan Bapak/Ibu.

Hormat kami,


[Tanda Tangan]


[Nama Lengkap]
Project Manager
Smart Water Quality Monitoring System
Tanggal: 10 September 2026


Proposal ini berlaku hingga 30 hari sejak tanggal penerbitan. Harga dapat berubah sesuai kondisi pasar dan ketersediaan komponen.